调节型电动执行器模块PT-3D-J是在我公司推出的PT-3C-J型模块的基础上研发的新一代三相整体型电动执行器专用控制模块。其接收来自DCS等系统或PLC等控制器的信号，控制电动执行器完成对阀门开启程和关闭。该产品集相序自动调整、比例调节、隔离放大、阀位变送、功率驱动等诸多功能于一体，具有缺相保护、过力矩保护、电子互锁保护、禁动延时保护、丢信保护、温度保护等完善的保护功能。还可加配现场按钮板，实施现场操作并提供多种报警输出；加配阀位液晶显示屏，精确直观地显示阀位开度；加配红外遥控器，实现较高防护等级的现场操作。该产品具有抗干扰能力强、性能可靠、抗震、防潮、体积小、接线简单，调试方便等优点。现已广泛应用于DKJ、DKZ、DZW、LQA、QB、QT、SD、SM、SMC、SR、2SA、802、903、3410、3610等系列产品上。

调节型电动执行器模块PT-3D-J技术参数：

1、电源电压：380V±10%，50HZ±5%（特殊要求可在订货时提出）。

2、电源接线方式：三相三线制、三相四线制。

3、可自动识别、调整三相电源的相序，而正确执行对阀门的开、关控制。

4、具有缺相保护、过力矩保护、电子互锁保护、禁动延时保护、丢信保护、温度保护等完善的保护功能。

5、可加配：现场按钮板、阀位液晶显示屏、红外遥控等功能。

6、提供两组输出干触点：一组综合报警（断电、缺相、过力矩、丢信）一组远程/现场状态指示。

7、输入/输出信号通道均采用光电隔离（可承受2000V浪涌电压）。

8、输入信号：DC4mA～20mA、DC1V～5V、DC0V～10V (可任选其中一种) 。

9、输出信号：DC4mA～20mA（有源输出）、DC1V～5V、DC0V～10V (可任选其中一种)。

10、输入通道阻抗：150Ω（DC4mA～20mA）、≧500KΩ（DC1V～5V）。

11、输出电流负载电阻：≦750Ω。

12、适配阀位电位器阻值：1KΩ～5KΩ（若配其它阻值的电位器请与我公司联系）。

13、输出阀位电流的调节范围较大：低端0%～85%，即低端无需调到零位；高端15%～100%。即当单圈阀位电位器转角较小时（0～45°），或转角最 2大时（0°～270°或0°～330°）之间都可调出DC4mA～20mA。

14、独特的反馈电流调节技术只需阀门开、关一次，即可准确调准DC4～20mA电流，无需传统方式反复调节。

15、通过模块上的拨码开关可设置正作用和反作用：正作用时控制电流4mA对应阀门全关，20mA对应阀门全开；反作用时控制电流20mA对应阀门全关，4mA对应阀门全开。

16、通过模块上的拨码开关可设置控制电流信号丢失时的三种工作状态：保持原位，全开，全关。（注：当控制电流低于2mA时，视为信号丢失）。

17、可适用于可逆控制，接通持续率50%，每小时接通次数≦1200次。

18、灵敏度：0.3～20%可调。

19、工作温度：-30℃～+70℃（特殊温度要求请致电联系）。

20、环境湿度：≦95%（25℃）。

调节型电动执行器模块PT-3D-J接线图：